## AÇIKLAMA SUNUM
EK-1 (Değişik:RG-2/4/2024-32508)
MEVCUT KAMU SAĞLIK TESİSLERİNDE RUHSATLANDIRMAYA ESAS KRİTERLER
AÇIKLAMA | 1- Geçici ruhsat belgesi ile hizmet veren ve inşaatı devam eden ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri Ek-1a'da, birinci basamak sağlık tesisleri ise Ek-1b'deki asgari fiziki kriterler kapsamında değerlendirilir. Sağlık tesisleri ve bağlı birimleri, vermiş oldukları sağlık hizmet türüne göre Ek-1a'da ve Ek-1b'de ilgili bölümlerde bulunan kendi alanlarına ait kriterler kapsamında değerlendirilir.
2- Geçici ruhsat belgesi ile hizmet veren sağlık tesislerinin yapılacak kat ilavesi ve tadilatlarında taşıyıcı sistemin uygun olması halinde, Ek-2'de belirtilen genel fiziki kriterler, taşıyıcı sistemin uygun olmaması durumunda genel veya kısmi olarak Ek-1 deki fiziki kriterler uygulanır.
3- Sağlık tesisi bünyesinde hizmet veren ve kendine ait fiziki kriterler içeren mevzuatı bulunan merkez/birim/ünitelerin fiziki kriterlerinde ilgili mevzuatındaki güncel haline uyulmalıdır.

## EK-1a MECUT 2. VE 3. BASAMAK ST
EK-1a MEVCUT İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN ASGARİ FİZİKİ KRİTERLERİ
BÖLÜMLER |  | BİRİMLER | GEREKLİ KRİTERLER | Uygun | Uygun Değil | Açıklama
YATAKLI HASTA SERVİSİ | GENEL HASTA ODALARI | GENEL HASTA ODASI | ○ Hasta odalarının gün ışığı alması ve havalandırması sağlanmalıdır.
○ Hasta odaları her yatak için çağrı sistemi, merkezi oksijen ve vakum sistemi oluşturmak koşuluyla en fazla üç yataklı olarak düzenlenir. Ancak, Deri ve Zührevi Hastalıkları ile FTR gibi branşlar için, oluşturulan toplam hasta yatağının en az %10’nunda hasta başı oksijen ve vakum sisteminin bulunması yeterlidir.
○ Çok yataklı odalarda hasta mahremiyetini sağlamak üzere yatak araları uygun bir malzeme ile ayrılabilmelidir.
○ Hasta odası kapı genişliği; en az 1.00 m geçiş alanı sağlayacak şekilde olmalıdır.
○ Hasta odası içinde balkon veya teras gibi dış ortama açılan kapı bulunması halinde, bu kapı kotrollü olmalı veya kilitli tutulmalıdır.
○ Hasta odasındaki pencereler hasta tarafından en fazla 15 cm açılabilir şekilde ayarlanmalıdır.
○ Hasta odasında her hastaya ait temizlenebilir nitelikte kişisel eşya dolabı ve açılır refakatçi koltuğu bulunmalıdır.
○ Çocuk hasta servislerindeki elektrik prizleri çocuk korumalı olmalıdır.
○ Engelli hasta odaları engelli kullanımına uygun form ve donanıma sahip olmalı, banyolarda bulunan aparatlar, engellilerin kullanımına uygun standartlarda olmalıdır.
|  | BANYO-TUVALET | ○ Banyo ve tuvalet kapıları, hastaya gerektiğinde müdahale edilebilmesi amacıyla dışa açılmalıdır.
○ Hastanın kullandığı tüm banyo ve tuvaletlerde, uygun konum ve sayıda acil çağrı butonu bulunmalı ve prizler su korumalı olmalıdır.
○ Duş kısmında katlanır oturak bulunmalı, duş alanı, uygun bir malzeme ile ayrılmış olmalı ve girişi hasta kullanımına uygun şekilde düzenlenmelidir.
|  | HEMŞİRE İSTASYONU | ○ Hemşire istasyonları, koridor ve hasta odalarına hâkim ve kolay ulaşılabilir konumda olmalıdır.
○ Tercihen hemşire istasyonu ile bağlantılı konumda, içinde ilaç, mayi hazırlama vb. işlemlerin yapılmasına, ilaç ve tıbbi malzemelerin güvenli bir şekilde depolanmasına, tıbbi atıkların muhafazasına uygun ekipman ve lavabo bulunan çalışma odası/alanı olmalıdır.
|  | KAT OFİSİ | ○ Sağlık tesisinin kapasitesine göre yemek dağıtım ve toplama hizmetleri için, içinde mutfak tezgahı bulunan yeterli sayıda kapalı veya yarı açık kat ofisleri olmalıdır. Yemek dağıtımının tek kullanımlık kapalı kaplarda yapılması durumunda kat ofisi aranmayabilir.
YATAKLI HASTA SERVİSİ | PSKİYATRİ SERVİSİ | PSİKİYATRİ SERVİSİ | ○ Psikiyatri servisleri, güvenlik açısından diğer servislerden izole edilmeli ve servis giriş kapısı denetim altında tutulmalıdır.
○ Psikiyatri hasta odalarında, genel hasta odası standartlarına ilave olarak, pencerelerde özel paslanmaz ve dayanıklı malzemeden yapılmış korkuluk olmalı, hasta aktivitelerinin güvenlik içerisinde yapılmasına yönelik önlemler alınmalı, oda ve banyolardaki donanımlar keskin köşeleri olmayan dayanıklı malzemeden mümkün olduğunca sabit, aynalar duvara gömülü, kırılmaz veya kırıldığında dağılmayan nitelikte olmalıdır.
○ Aydınlatma aparatları ve kablolu cihazlarla tıbbi gaz tesisatları müdahale edilemez nitelikte olmalı, elektrik prizi korumalı olmalı, intihar riskine karşı destek noktası alınabilecek aparatlar bel hizası altında tutulmalı veya otuz kilo üstünde ağırlık taşıyamaz özellikte olmalıdır.
○ Hasta odası kapıları içeriden kilitlenemez ve gerektiğinde ilgili personel tarafından dışarıdan kilitlenebilecek nitelikte olmalıdır.
○ Psikiyatri hasta odasında tıbbi gaz ve vakum bulunması halinde, bu sistem kapalı dolap içinde muhafaza edilmelidir.
|  | HEMŞİRE İSTASYONU | ○ Psikiyatri servislerinin her alanını sürekli denetleyecek şekilde acil durum uyarı sisteminin olduğu hemşire istasyonu ve diğer ilgili destek alanları bulunmalıdır. İlaç hazırlama ve muhafaza bölümü hastanın ulaşamayacağı kontrollü bir alanda olmalıdır.
|  | TECRİT ODASI | ○ Özel durum arzeden hastalar için tercihen kameralı ve/veya görsel takibe uygun ve mahremiyeti bozmayacak boyutta, kırılmaz camdan gözlem penceresi bulunan tek kişilik oda/odalar olmalı, donanımlar hastanın zarar görmeyeceği şekilde olmalıdır.
YATAKLI HASTA SERVİSİ | PSKİYATRİ SERVİSİ | EKT ODASI | ○ Sağlık tesisinin kapasitesine göre acil müdahale ve şok tedavisi için uygun donanım ve merkezi oksijen vakum sistemi içeren uygun havalandırma ve aydınlatılması sağlanmış EKT odası ile işlem sonrası gözlem alanı olmalıdır.
|  | GRUP TERAPİ/TEDAVİ ODASI | ○ Psikiyatri servislerinde tedavi ve terapiler ile benzeri aktivitelerin yapıldığı yeterli büyüklük ve donanıma sahip bir oda düzenlenmelidir.
|  | PSİKOLOG ODASI | ○ Psikologların hastalarla görüşme ve psikolojik test yapabilmelerine uygun bir oda olmalıdır.
|  | SOSYAL ÇALIŞMACI ODASI | ○ Sosyal çalışmacıların hasta ve yakınları ile tıbbi sosyal hizmet sunumu için yapacakları görüşmelere uygun bir oda olmalıdır.
| DOĞUM SERVİSİ | BEKLEME ALANI | ○ Doğum ünitesinde uygun konumda ve mahremiyeti sağlanmış bekleme alanı olmalıdır. Bekleme alanın ünite içinde karşılanamaması durumunda, sağlık tesisinde uygun bir konumda oluşturulabilir.
|  | HEMŞİRE İSTASYONU | ○ Hemşire istasyonu, odalara hâkim bir konumda olmalı, içinde lavabo ve ilaç hazırlama tezgahı bulunmalıdır.
|  | DOKTOR ODASI | ○ Doğum salonlarına yakın konumda doktorlar için çalışma ve muayene odası olmalıdır.
|  | DOĞUM SALONU | ○ Doğum salonu, destek alanları ile aynı ünite içinde, giriş-çıkışları kontrol edilebilir, gerektiğinde loş ortam oluşturabilecek şekilde düzenlenmiş ve genel sirkülasyondan uzak olmalıdır.
○ Doğum salonunda tek müdahale masası olmalı, hasta başı tıbbi gaz sistemi ve el yıkama lavabosu ile ilk bakım için resüsitasyon malzemeleri ve radyan ısıtıcılı açık yenidoğan yatağı bulunmalıdır.
|  | SANCI ODASI | ○ Sancı odası doğum salonu ile bağlantılı veya yakın konumda olmalı, içerisinde veya yakın konumda duş-tuvalet mahalli bulunmalıdır.
○ Sancı odasında hasta mahremiyetini sağlamak üzere yatak araları uygun bir malzeme ile separe edilebilir olmalı ve en fazla dört yataklı olarak düzenlenmelidir.
|  | YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA ODASI | ○ İşitme testlerinin yapılması için doğum servisine veya yenidoğan birimine yakın, havalandırması sağlanmış bağımsız ve sessiz bir oda olmalıdır.
|  | TDL ODASI | ○ TDL odası, tek yataklı genel hasta odası kriterlerine uygun ve yeterli donanıma sahip olmalı, oda içinde ilk bakım alanı ve mahremiyeti bozmayacak şekilde refakatçi alanı olmalıdır.
○ TDL ünitesi oluşturulması mümkün olmayan sağlık tesislerinde, doğum ünitesi; sancı odası ve doğum salonundan oluşur.
POLİKLİNİKLER, GÖRÜNTÜLEME, TETKİK VE TEDAVİ ALANLARI | POLİKLİNİKLER | GENEL POLİKLİNİK ODASI | ○ Poliklinik odaları paravan ya da sabit bölme ile ayrılmış muayene alanı ve doktor çalışma alanından oluşmalıdır.
○ Poliklinik odalarında; muayene alanında el yıkama lavabosu, kıyafet dolabı/askısı bulunmalıdır.
○ Kadın hastalıkları ve doğum poliklinik odasında, genel poliklinik odası kriterlerine ilave olarak hasta soyunma kabini/alanı olmalıdır.
○ Kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerinin içinde veya mahremiyeti sağlanmış yakın konumda hasta kullanımına ait tuvalet bulunmalıdır. Birden çok polikliniğin bağımsız bir servis olarak düzenlenmesi halinde tuvaletler servis içinde ortak düzenlenebilir.
○ Kadın hastalıkları ve doğum polikliniği içinde veya ortak kullanım alanında ultrasonografi(USG) odası/alanı olmalıdır.
○ Üroloji polikliniğine bağlantılı veya yakın konumda hasta kullanımına ait tuvalet bulunmalıdır. Tesis bünyesinde, içinde tuvalet bulunan sistoskopi veya ürodinami odası bulunması halinde poliklinikte tuvalet aranmayabilir.
|  | SAĞLIK KURULU ODASI | ○ Sağlık kurulu odası, üyelerinin çalışmasına uygun ve başvuru sahibinin oturabileceği donanıma sahip olmalıdır.
○ Sağlık kurulu odası dışında danışma, kayıt ve bekleme alanı bulunmalıdır.
○ İhtiyaç halinde sağlık kurulu odası yanında muayene odası/alanı olmalıdır.
|  | BEBEK BAKIM ODASI | ○ Tercihen çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniği yakınında bebek bakımı ve emzirmeye yönelik donanım ve lavabosu bulunan uygun havalandırmaya sahip bir oda düzenlenmelidir. Odada kullanılan donanım köşesiz ve güvenli olmalıdır.
|  | ALÇI ODASI | ○ Ortopedi polikliniğine yakın konumda içinde alçı atığı lavabosu, basınçlı hava hattı ve gerekli donanımı bulunan alçı odası olmalıdır.
|  | TIBBİ LABORATUVAR | ○ Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliğine uygun olmalıdır.
|  | KAN ALMA ODASI | ○ Poliklinik odalarından kolay ulaşılabilir konumda, pozisyon verilebilen kan alma koltuğu ve gerekli donanımı bulunan bir oda ve numunelerin kayıt edildiği banko alanı olmalıdır. Merkezi kan alma birimi olan sağlık tesislerinde, birime kolay ulaşımın sağlandığı durumlarda ayrıca kan alma odası aranmayabilir.
POLİKLİNİKLER, GÖRÜNTÜLEME, TETKİK VE TEDAVİ ALANLARI | POLİKLİNİKLER | NUMUNE ALMA ODASI | ○ Laboratuvara yakın konumda, gaita ve idrar örneklerinin teslim alınmasına uygun, hijyen şartlarına sahip, genel tuvaletlere yakın konumda bir oda olmalıdır.
○ Numune alma tuvaletlerinde numune kaplarının konulacağı bir aparat bulunmalıdır.
|  | KÜÇÜK MÜDAHALE VE PANSUMAN ODASI | ○ İlgili uzmanlık dalları için, tercihen ayrı olmak üzere poliklinik katında veya acil ünitesinde içerisinde tıbbi gaz tesisatı, müdahale için yeterli donanım ve lavabo bulunan, havalandırması ve aydınlatması sağlanmış küçük müdahale ve pansuman odası olmalıdır.
|  | ACİL SERVİS | ○ Yataklı sağlık tesislerinde oluşturulacak olan acil servisler ilgili mevzuatındaki kriterleri sağlamalıdır.
|  | ACİL ÜNİTESİ | ○ Kesintisiz acil hizmeti verecek olan ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunulan sağlık tesislerinde, kolay ulaşılabilir konumda, muayene/müdahale, enjeksiyon/pansuman ve gözlem odalarından oluşan acil ünitesi olmalıdır.
○ Acil ünitesinin, ambulans ulaşımı ve manevrasına elverişli bir girişi olmalı, hasta transferi hava şartlarından etkilenmeyecek güvenilir bir şekilde sağlanmalıdır.
|  | ACİL ODASI | ○ 24 saatten az hizmet verecek olan ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunulan sağlık tesislerinde, acil müdahale için sağlık tesisinin girişine yakın bir konumda enjeksiyon ve pansuman işlemlerinin de gerçekleştirilebildiği asgari tıbbi malzeme ve donanıma sahip acil odası olmalıdır.
| FİZİK TEDAVİ | TEDAVİ ALANI | ○ Tedavi ünitesinde yatak/sedye araları hasta nakline uygun olmalı ve mahremiyeti sağlayacak şekilde separatör ile ayrılmalıdır.
|  | HİDROTERAPİ | ○ Hidroterapi tedavilerinin yapıldığı salonlarda duvarlar nemden etkilenmez ve ıslak zeminler kaymaz özellikte olmalı, havuz veya küvetlere hastanın güvenli bir şekilde giriş-çıkışının sağlanmasına yönelik düzenek bulunmalıdır.
|  | ALETLİ TEDAVİ VE EGZERSİZ SALONU | ○ Egzersiz ve rehabilitasyon salonları kolay ulaşılabilir ortak bir alanda olmalı, soyunma-giyinme odaları ve engelli kullanımına uygun duş-tuvalet mahalleri bulunmalıdır.
POLİKLİNİKLER, GÖRÜNTÜLEME, TETKİK VE TEDAVİ ALANLARI | GÖRÜNTÜLEME VE İŞLEM ODALARI | GENEL | ○ Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliğine ve Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) hükümlerine uygun olmalıdır.
○ Nükleer Denetleme Kurumu (NDK) mevzuatına tabi olan görüntüleme ve işlem odaları, büyüklük, işlev, radyasyon koruma özellikleri, havalandırma ve ölçüm konularında kurumun verdiği güncel lisansa sahip olmalıdır.
○ Görüntüleme ve işlem odaları tekerlekli sandalye, sedye ve yaşam destek cihazlarının manevrasına imkan verecek şekilde düzenlenmeli ve oda içerisinde hasta hazırlık kabini/alanı bulunmalıdır.
○ İşlem odalarının net kapı genişliği 1.10 m olmalıdır.
○ İşlem sırasında kullanılacak malzemeler için işlem odalarına yakın konumda uygun muhafaza oda/alanları olmalıdır.
○ Müdahale öncesi personelin hazırlık, dezenfeksiyon ve el yıkamasına uygun alan olmalıdır.
|  | TETKİK VE TEDAVİ ALANLARI | ○ Anjio, endoskopi, kolonoskopi ve ESWL gibi işlemler sonrasında hastaların dinlenme ve gözlemleri için oda/odalar olmalıdır.
○ Endoskopi işlem odalarında, malzeme yıkamaya uygun tezgahlı lavabo bulunmalı, zeminler yıkanmaya imkan verecek gider tesisatına sahip ve kolay temizlenebilir antibakteriyel malzeme ile kaplanmış olmalıdır. Oda içinde veya yakın konumda tuvalet bulunmalıdır.
|  | UYKU ODALARI | ○ Uyku odaları tek kişilik hasta odası standartlarında ışık ve ses yalıtımı sağlanmış ve karartma düzeneğine sahip olmalıdır.
○ Uyku odalarına bağlantılı veya yakın konumda kamera ve ses kayıtlarının yapılabileceği monitörizasyon ve hasta ile karşılıklı iletişime imkan verecek komünikasyon sistemine sahip teknisyen odası olmalıdır.
|  | GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (DSA, ANJİOGRAFİ) | ○ İşlem odalarının, hepafiltreli hijyenik klima veya muadili bir sistemle iklimlendirme ve havalandırılmaları sağlanmalıdır.
○ Müdahale öncesi hastaların hazırlık ve beklemeleri için işlem odaları ile yakın konumda hasta hazırlık odası olmalıdır.
○ İşlem odaları ile bağlantılı veya yakın konumda tıbbi malzeme deposu olmalıdır.
○ İşlem odası girişinde el yıkama lavabosu ve oda içinde tıbbi gaz donanımı bulunmalıdır.
NÜKLEER TIP - RADYASYON ONKOLOJİSİ MERKEZİ | NÜKLEER TIP - RADYASYON ONKOLOJİSİ MERKEZİ | NÜKLEER TIP - RADYASYON ONKOLOJİSİ MERKEZİ | ○ İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe, Nükleer Tıp Hizmetleri Yönetmeliğine ve Radyasyon Onkolojisi Hizmetleri Yönetmeliğine uygun olmalıdır.
| KEMOTERAPİ ÜNİTESİ | İLAÇ HAZIRLAMA ALANI | ○ İlaç hazırlama alanı tercihen eczanenin bu iş için ayrılmış bir bölümünde olmalı, eczanenin fiziki şartlarının uygun olmaması halinde sağlık tesisinin uygun bir bölümünde oluşturulmalıdır.
○ İlaç hazırlama alanı, giriş çıkışların sınırlı olduğu izole bir konumda olmalı ve yalnız ilaç hazırlama işlemi için kullanılmalıdır.
○ İlaç hazırlama alanında dikey hava akımlı biyolojik güvenlik kabinleri olmalı ve kemoterapi güvenlik kabini baca çıkışları insan sağlığını etkilemeyecek bir alanda bulunmalıdır.
○ İlaç hazırlama alanında diafon sistemi, lavabo, kemoterapi atık kutusu ve acil dökülme kiti bulunmalıdır.
○ Havalandırma aspirasyon ve gider tesisatı bağımsız olmalıdır.
○ İlaç hazırlama alanının kaplama malzemeleri kolay temizlenebilir özellikte ve kimyasallara karşı dayanıklı malzemeden yapılmış olmalı, oda içinde kemoterapi için uygun özellikte koruyucu ekipman bulundurulmalıdır.
|  | İLAÇ UYGULAMA ALANI | ○ Kemoterapi ünitesi yatak veya işlem koltuğu araları gerektiğinde kullanılmak üzere uygun bir biçimde ayrılabilmelidir.
○ Ünitede, tıbbi açıdan diğer hastalardan ayrı bir ortamda bulunması gereken hastalar için izole oda olmalıdır.
○ Kemoterapi uygulama alanında hastaların kullanımına uygun donanım (tv, müzik yayını vb.) ile lavabo bulunmalı ve kolay ulaşılabilir konumda kadın ve erkek hasta tuvaleti olmalıdır.
|  | PERSONEL ODASI | ○ Doktor ve diğer çalışan personel için yeterli sayıda dinlenme/soyunma odası olmalı ve kolay ulaşılabilir konumda duş-tuvalet bulunmalıdır.
|  | ATIK DEPOSU | ○ Atıkların nakli ve bertaraf edilmesi öncesinde kullanılmak üzere tıbbi atık odası olmalıdır.
|  | TEMİZLİK ODASI | ○ İlaç dökülmesi ya da kazalar gibi acil durumlarda kullanılacak temizlik maddelerinin bulundurulacağı bir oda olmalıdır.
TPN ÜNİTESİ | TPN ÜNİTESİ | TPN (Total Parenteral Nutrisyon) HAZIRLAMA ODASI | ○ Personelin işlem öncesinde hazırlanacağı, malzemelerin ambalajından çıkarılarak ön kontrolü ve kayıt işlemlerinin yapıldığı içinde lavabo bulunan, mekanik havalandırması sağlanmış hazırlama odası ile bağlantılı giriş odası olmalıdır.
○ TPN hazırlama alanı, giriş çıkışların sınırlı olduğu izole bir konumda iklimlendirme ve havalandırma sağlanmalı ve gerektiğinde nem, ısı, basınç gibi diğer parametreler ayarlanabilir olmalıdır.
○ TPN hazırlama odası ile bağlantılı konumda PN karıştırma, doldurma ve depolama işlemlerinin yapıldığı; laminar flow havalandırma sistemine sahip temiz oda olmalıdır.
○ TPN hazırlama odasından temiz odaya personel girişi için air-lock (hava kilidi) düzenlenmeli, malzeme geçişi ise hepafiltreli çift kapaklı transfer pencere ile sağlanmalıdır.
AMELİYATHANELER | TAM STERİL ALAN | AMELİYAT SALONU | ○ Ameliyat salonlarında özellikli ameliyathaneler (organ, doku nakli vb.) hariç sadece bir ameliyat masası bulunmalıdır.
○ Ameliyat salonlarında ameliyat ekibinin hareket kısıtlılığına neden olacak kolon ve benzeri yapılaşma bulunmamalıdır.
○ Tüm steril alanların duvar, tavan ve zemin kaplamalarında az derzli ve mümkün olduğunca yekpare, dezenfeksiyona uygun ve pürüzsüz antibakteriyel malzemeler kullanılmalıdır.
○ Ameliyat salonlarının duvar, tavan veya donanımlarında kullanılacak boya vb. kimyasallar antibakteriyel özellikte olmalıdır.
○ Ameliyat salonlarının kapıları yarı sızdırmaz (hermetik) özellikte olmalıdır.
○ Ameliyathane steril alanlarında tuvalet bulunmamalı, dış ortam veya steril olmayan alanlara direk açılan kapı ve pencere olmamalıdır.
○ Ameliyathanelerin yarı ve tam steril alanlarında, hava akımının yukarıdan aşağıya tek yönlü olmasını sağlamak için hepafiltreli hijyenik iklimlendirme ve havalandırma sağlanmalıdır. Özellikli ameliyathanelerde, buna ilave olarak laminer air flow klima sistemi kullanılır. Ameliyat salonlarında split klima kullanılmamalıdır.
○ Radyasyon yayan cihazların kullanılacağı üroloji, ortopedi ve beyin cerrahi vb. ameliyat salonlarında kapılar da dahil NDK mevzuatına uygun zırhlama yapılmalıdır. Radyasyon zırhlaması yapılmış ameliyat salonlarının sayısı, sunulan hizmete göre belirlenir.
|  | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI AMELİYAT SALONU | ○ Ağız ve diş sağlığı ameliyat salonlarında genel ameliyat salonlarından farklı olarak; uygun iklimlendirme ve havalandırmanın sağlanması koşuluyla hepafiltreli hijyenik klima, yarı sızdırmaz (hermetik) ameliyat salonu kapısı şartı aranmaz.
○ Sadece bir adet ameliyat masası/diş üniti bulunmalıdır.
AMELİYATHANELER | TAM STERİL ALAN | UYANDIRMA ODASI | ○ Uyandırma odası/alanı, yataklara üç tarafından müdahale edilebilecek şekilde, yaşam destek cihazı ve tıbbi donanıma sahip olmalıdır.
|  | EL YIKAMA ALANI | ○ Steril alan koridorunda ölçüyü daraltmayacak konumda, fotoselli veya pedallı muslukları bulunan ve bu amaç için üretilmiş olan el yıkama evyesi bulunmalıdır.
| YARI STERİL ALAN | KIYAFET DEĞİŞİM ALANLARI | ○ Ameliyathanede görevli doktor, hemşire, teknisyen gibi personel için ayrı ayrı veya ortak yeterli büyüklükte kadın ve erkek kıyafet-terlik değişim alanları olmalıdır.
○ Kıyafet değişim alanları kirli ortamdan girilerek yarı steril ortama çıkılacak şekilde tek yönlü olarak düzenlenmelidir.
|  | PERSONEL ODASI | ○ Tesisin büyüklüğüne göre, anestezi ve cerrahi doktorları ile yardımcı personel için yeterli sayıda çalışma ve dinlenme odası olmalıdır.
|  | STERİLİZASYON ÜNİTESİ | ○ Merkezi sterilizasyon ünitesi bulunmayan veya sterilizasyon hizmetini satınalma yöntemiyle yerine getirmeyen sağlık tesislerinde, ameliyathane ünitesi ile polikliniklere hizmet verecek şekilde ve kirli malzeme yıkama, paketleme bölümleri ile sterilizasyonun yapıldığı bölümün ayrılması, steril alan girişinin steril koridordan yapılması ve sirkülasyonun tek yönlü olması kaydı ile sterilizasyon ünitesi olmalıdır.
|  | SEDYE TRANSFER HOLÜ | ○ Hasta girişi için kirli alan ile yarı steril alan arasında içinde sedye transfer işleminin yapıldığı uygun havalandırma sistemine sahip bir geçiş holü olmalıdır. Ünitenin kapasitesine göre bu alanda sedye park bölümü de oluşturulmalıdır.
○ Ameliyathane ve günlük sedye temizliğinin yapılması koşuluyla, hasta hasta yatağından alındığı sedye ile ameliyat masasına kadar götürülebildiği durumlarda ayrıca geçiş holü aranmayabilir.
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ | POLİKLİNİKLER, DİŞ TEDAVİ VE PROTEZ MERKEZİ, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | POLİKLİNİK ODASI | ○ Ağız ve diş sağlığı poliklinik odalarının uygun şekilde aydınlatılması ve havalandırılması sağlanmış olmalı, oda içinde diş üniti/ünitleri, alet dolabı, gerekli teçhizat, tezgah ve lavabo bulunmalıdır.
○ Tekli poliklinik odalarından biri, ilgili mevzuatına göre mahkum hastalara da hizmet verilebilecek şekilde düzenlenmelidir.
○ Çoklu poliklinik odalarında bulunan tüm diş ünitleri, izolasyonu ve mahremiyeti sağlayacak şekilde mümkünse tavana kadar dezenfekte edilebilir kimyasala dayanıklı malzemeler ile diğer ortamlardan ayrılmalıdır.
○ Eğitim veren ağız ve diş sağlığı tesislerinde, öğrenci ve uzman diş hekimi sayısı göz önüne alınarak yeterli sayıda ünit bulundurulmalıdır.
○ Poliklinik odası içinde malzeme temizliğine uygun bataryası bulunan lavabo/lavabolar olmalıdır.
○ Poliklinik odalarının kapı genişliği en az 1.00 m olmalıdır.
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ | POLİKLİNİKLER, DİŞ TEDAVİ VE PROTEZ MERKEZİ, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | ENGELLİ POLİKLİNİK ODASI | ○ Engelli poliklinik odası tüm branşlarda hizmet verecek şekilde, tercihen giriş katta ve tekerlekli sandalye manevrasına uygun genişlikte olmalıdır.
○ Her ağız diş sağlığı hizmeti sunulan merkez veya hastanede en az 1 adet engelli üniti/odası olmalıdır.
|  | ORTODONTİ ÇİZİM ODASI/ALANI | ○ Ortodonti uzmanının çalıştığı ağız diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık tesislerinde ihtiyaç duyulması halinde tanı ve tedavi planlaması amacı ile uygun donanımda sefalometrik analiz odası/alanı, model ve film arşivi ile fotoğraf çekim alanı olmalıdır.
|  | LOKAL MÜDAHALE ODASI | ○ Lokal müdahale odası, diğer birimlerden bağımsız olmalı ve içinde tek diş üniti bulunmalıdır. Tekli poliklinik odalarıdan biri bu amaçla kullanılabilir.
|  | PANORAMİK, PERİAPİKAL RÖNTGEN,DENTAL TOMOGRAFİ | ○ Röntgen ve tomografi odalarının ölçü, işlev ve zırhlamaları NDK mevzuatına uygun olmalıdır.
|  | SU SİSTEMİ | ○ Diş ünitlerinde kullanılacak suyun şehir şebeke suyu dışından temin edilmesi durumunda TSE/EN su standartlarına uygun dezenfeksiyonu sağlanmış olmalıdır.
|  | DİŞ PROTEZ LABORATUVARI | ○ İlgili mevzuatına uygun sağlık tesisinin kapasitesine ve vereceği hizmete bağlı olarak ihtiyaç duyulması halinde ölçü/alçı, diş dizimi, polimerizasyon, tesviye/polisaj, metal, porselen işleri için uygun havalandırması sağlanmış oda/alanlar olmalıdır.
ORTAK KULLANIM ALANLARI | GENEL BİNA ÖZELLİKLERİ | GENEL | ○ Sağlık tesisinin bütün alanları ilgili mevzuatındaki ulaşılabilirlik kurallarına uygun düzenlenmelidir.
○ Sağlık tesislerinde tütün ve tütün mamülleri ile mücadele konusunda ilgili mevzuata göre fiziki düzenleme yapılmalıdır.
○ Görme engellileri dahil engellilerin hastane içerisinde kendi başlarına ulaşımını sağlanacak şekilde yönlendirici levha ve düzenlemeler yapılmalıdır.
○ Birden fazla sağlık hizmetinin aynı binada verilmesi durumunda, bekleme alanları, idari bürolar, arşiv, depo, tuvalet ve benzeri destek alanları ortak olarak kullanılabilir.
|  | KORİDORLAR | ○ Koridorlarda bulundurulacak banko, oturma grubu gibi sabit tefrişat geçişleri engellemeyecek nitelikte bulunmalıdır.
○ Sedyeli veya ayaktan hasta sirkülasyonunun olduğu tüm koridorlarda sedye çarpma ve tutunma barı olmalıdır.
○ Tüm koridorlarda ışıklı yangın kaçış yönlendirme levhaları olmalı, koridorların duvar ya da tavanlarında elektrik kesintilerinde acil aydınlatma lambaları olmalıdır.
ORTAK KULLANIM ALANLARI | GENEL BİNA ÖZELLİKLERİ | ASANSÖRLER | ○ Asansörlerin ilgili mevzuatına göre alınmış güncel uygunluk etiketi olmalıdır.
○ Çok katlı binalarda asansör bulunmalı, yataklı hastaya hizmet verilen bloklarda ise en az 1 adet sedye asansörü de olmalıdır. Asansörün hasta kulllanımındaki tüm katlara hizmet vermesi zorunludur.
○ Asansör yapımının uygun olmadığı yerlerde veya ilave olarak ihtiyaç duyulması halinde merdiven korkuluğuna monteli lift sistemi yapılabilir.
|  | MERDİVENLER | ○ Merdiven basamakları kaymaz malzeme ile kaplanmalı veya basamaklarda kaymayı önleyici tedbir alınmalıdır.
○ Merdivenlerde geçiş alanını daraltmayacak şekilde yetişkin ve çocuk hastaların kullanımına uygun tutunabileceği korkuluk olmalıdır.
○ Tüm merdivenlerin duvar ya da tavanlarında elektrik kesintilerinde acil aydınlatma lambaları olmalıdır.
○ Hasta sirkülasyonlarının olduğu alanlarda bulunan merdiven çevresi, aydınlatma ve galeri boşluklarında düşmeyi önleyici tedbirler alınmalıdır.
|  | RAMPALAR | ○ Engelli rampalarının eğimi en fazla %8 ve genişliği en az 1.00 m olmalıdır.
○ Yüksekliğin 1.50 m'yi aşması halinde ve rampa yapımının mümkün olmadığı durumlarda platform asansör veya lift gibi alternatif çözümler uygulanmalıdır.
|  | KAPLAMA MALZEMELERİ | ○ Hasta kullanımı ve tıbbi işlem yapılan tüm alanların taban, tavan ve duvar kaplamalarında kolay temizlenebilen, kaymaz ve emici olmayan malzemeler kullanılmalıdır.
○ Hasta kullanımının yoğun olduğu acil servis, poliklinik koridorları vb. alanlarda aşınmaya dirençli malzemeler kullanılmalıdır.
| TEKNİK ALANLAR | EVSEL, TIBBİ VE TEHLİKELİ ATIK DEPOSU | ○ Sağlık tesisinin ihtiyacını karşılayacak büyüklükte mevzuatına uygun evsel, tıbbi ve tehlikeli atık depoları olmalıdır.
|  | TIBBİ GAZ VE KOMPRESÖR ÜNİTESİ | ○ Oksijen ve azot tüplerinin bulunduğu tıbbi gaz depoları; taşıma araçlarının ulaşabileceği konumda ve sağlık tesisinin kapasitesine yetecek büyüklükte olmalıdır.
○ Tıbbi gaz tüplerin bulunduğu depolar vakum ile basınçlı hava kompresörlerinin bulunduğu odalardan ayrı olmalıdır.
○ Oksijen üretim ve depolama sistemi, 07/06/2011 tarih ve 27957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve TSE standartlarına uygun olarak planlanmalıdır.
○ Tıbbi gaz ve kompresör oda kapıları ve pencereleri hava alabilecek şekilde panjurlu metal malzemeden olmalıdır.
ORTAK KULLANIM ALANLARI | TEKNİK ALANLAR | JENERATÖR / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI | ○ Sağlık tesisinde bulunan bütün jeneratörlerin ilgili mevzuata uygun olarak ruhsatı/kabul evrağı alınmalıdır.
○ Jeneratörün bina içinde olması halinde ses izolasyonunun sağlanmalıdır.
○ Jeneratör kapasitesi, sağlık tesisinin zorunlu ihtiyacını karşılayacak güçte olmalıdır. Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) sisteminin kullanıldığı alanlarda UPS kapasitesi, kullanılan sistemin en az 20 dakika çalıştırılmasına yeterli olmalıdır.
|  | BİYOMEDİKAL ve TIBBİ CİHAZ ATÖLYESİ | ○ Sağlık tesisinin ihtiyacını karşılayacak büyüklükte, hasta sirkülasyonundan ayrılmış, tibbi cihazların hacimlerine uygun giriş-çıkışı olan, yeterli havalandırma, donanım ve güvenliği sağlanmış ve uygun zemin kaplaması yapılmış bir biyomedikal ve tıbbi cihaz atölyesi olmalıdır.
| DESTEK ALANLARI | OTOPARK | ○ Sağlık tesisinde asgari ihtiyacı karşılayacak kapasitede araç park alanları ayrılmalı, kamera sistemi ile takibi sağlanmalıdır.
|  | MUTFAK/YEMEKHANE | ○ Yemek hazırlama hizmetini tesis bünyesinde yapan yataklı sağlık tesisinin ihtiyacını karşılayacak büyüklük ve donanıma sahip uygun havalandırması sağlanmış mutfak olmalıdır.
○ Yemek hizmetinin satın alınması halinde, tesis içinde teslim, kontrol ve dağıtım işleri için uygun ve yeterli alan oluşturulmalıdır.
○ Mutfak ve yemekhane duvarları nemden etkilenmez, ıslak zeminler kaymaz, yıkamaya ve dezenfeksiyona uygun özellikte malzeme ve tesisata sahip olmalıdır.
○ Sağlık tesisinin ihtiyacını karşılayacak kapasitede yemekhane salon/salonları olmalıdır.
|  | ÇAMAŞIRHANE | ○ Sağlık tesisinin ihtiyacını karşılayacak büyüklük ve donanıma sahip, işlev sırasına göre kirli çamaşır depolama, ayırma, yıkama, kurutma, ütüleme, temiz çamaşır depolama ve tamir alanları bulunan ve uygun havalandırması sağlanmış çamaşırhane olmalıdır.
○ Çamaşır hizmetinin satın alınması halinde tesis içinde teslim, kontrol ve dağıtım işleri için uygun ve yeterli alan ayrılmalıdır.
○ Çamaşırhanenin taban ve duvar kaplamaları yıkamaya ve dezenfeksiyona uygun malzeme ve tesisata sahip olmalıdır.
|  | KIYAFET DEĞİŞİM ODASI | ○ Kıyafet değiştirmesi gereken kadın ve erkek personel için ayrı ayrı olmak üzere, içerisinde kişisel eşyaların muhafaza edilebileceği kilitli dolaplar bulunan kıyafet değişim oda/odaları olmalıdır.
ORTAK KULLANIM ALANLARI | DESTEK ALANLARI | ARŞİV | ○ Sağlık tesisinin ihtiyacına yönelik hasta kullanım alanlarından uzak konumda ve güvenliği sağlanmış arşiv olmalıdır.
|  | TUVALETLER | ○ Tuvaletler kadın ve erkekler için ayrı olmalı ve yeterli doğal ve/veya mekanik havalandırması sağlanmış olmalıdır.
○ Tüm tuvalet kabini kapılarında net geçiş boşluğu en az 80 cm olmalıdır.
○ Tüm tuvalet kabini kapıları dışa açılmalıdır.
○ Engelli tuvaleti bulunmalı veya genel tuvalet kabinlerinden en az biri engellilerin de kullanımına uygun şekilde düzenlenmelidir.
○ Engelli tuvalet kabini kapıları en az 90 cm olmalıdır.
○ Engelli tuvaletlerindeki lavabo, klozet gibi aksesuarlar, engellilerin kullanımına uygun imal edilmiş olmalı, aynalar açılı olarak monte edilmelidir.
|  | HASTA HAKLARI BİRİMİ ODASI | ○ Hasta ve yakınlarının kolay ulaşabileceği konumda, mahremiyeti ve güvenliği sağlanmış bir oda olmalıdır.
|  | MORG ÜNİTESİ | ○ Morg ünitesi, hastane genel kullanım alanlarından izole edilmiş ve giriş-çıkışı sağlık tesisinin hasta giriş-çıkışlarından ayrı olmalıdır. Yeterli alan bulunması halinde bekleme alanı oluşturulmalıdır.
○ Yıkama alanı, muhafaza alanı ile bağlantılı olacak ve tabut sirkülasyonu dikkate alınacak şekilde düzenlenmeli, içinde tezgah, yıkamaya uygun sıcak su tesisatı ve gider bulunmalıdır.
○ Otopsi salonu bulunması halinde, bu bölüm sıcaklık kontrollü ve müstakil havalandırmaya sahip olmalı ve içinde otopsi masası, derin lavabolu bir çalışma tezgâhı bulunmalı, kapsamlı otopsinin yapıldığı sağlık tesislerinde ayrıca doku bertarafı için öğütücü bulunmalıdır.
○ Morg hizmeti ile görevli personel ve din görevlisi için ortak veya ayrı odalar planlanmalıdır.
○ Teslim ve çıkış alanı, araçların rahatlıkla yanaşabileceği şekilde ve cenazenin teslimine uygun olmalıdır.

## EK-1b MEVCUT 1. BASAMAK ST.
EK-1b MEVCUT BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VE BAĞLI BİRİMLERİNİN ASGARİ FİZİKİ KRİTERLERİ
SAĞLIK TESİSLERİ | BÖLÜMLER | BİRİMLER | GEREKLİ KRİTERLER | Uygun | Uygun Değil | Açıklama
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VE BAĞLI BİRİMLERİ | GENEL BİNA ÖZELLİKLERİ | BİNA ÖZELLİKLERİ | ○ Binanın iç ve dış alanlarının boya ve bakımı yapılmış olmalıdır.
○ Aile sağlığı merkezlerinde, tek aile hekiminin çalışması durumunda toplam alan en az 60 m² olmalı; birden fazla aile hekiminin birlikte çalışması durumunda toplam alan, her bir aile hekimi için 20 m² ilave edilerek belirlenir.
○ Sağlık tesisinin bütün alanları erişilebilirlik mevzuatına uygun düzenlenmelidir.
○ Aile sağlığı merkezleri hariç birden fazla sağlık hizmet biriminin aynı binada olması durumunda bekleme alanları, idari bürolar, arşiv, depo, tuvalet ve benzeri destek alanları ortak olarak kullanılabilir.
|  | KAPILAR | ○ Muayene odası kapıları tekerlekli sandalye ve sedye geçişine uygun ölçülerde olmalıdır.
|  | KAPLAMA MALZEMELERİ | ○ Tıbbi işlem yapılan tüm alanların taban, tavan ve duvar kaplamalarında kolay temizlenebilen, emici olmayan malzemeler kullanılmalı ve tabanlar kaymaz malzemelerden döşenmelidir.
|  | RAMPA | ○ Engelli rampaları erişilebilirlik mevzuatı ile belirlenen standartlara uygun olarak düzenlenir.
○ Engelli rampasının yapımı mümkün olmadığı durumlarda erişilebilirlik mevzuatı ile belirlenen standartlara uygun olarak platform asansör veya lift gibi alternatif çözümler uygulanabilir.
|  | ASANSÖRLER (Çok Katlı Binalarda Aranır.) | ○ Çok katlı binalarda asansör bulunmalıdır.
○ Asansörlerin ilgili mevzuatına göre alınmış güncel uygunluk etiketi olmalıdır.
○ Asansör yapımının uygun olmadığı yerlerde veya ihtiyaç duyulması halinde merdiven korkuluğuna monteli lift sistemi yapılabilir.
○ Asansör bulunmayan ve yapımı mümkün olmayan veya lift sistemi kurulamayan binaların zemin katında engelli ve yaşlıların sağlık hizmeti alabilmesine imkan sağlayan ortak kullanılabilen bir oda yer almalıdır. Aile sağlığı merkezlerinde tıbbi müdahale odası da bu amaçla kullanılabilir.
|  | MERDİVENLER | ○ Merdiven basamaklarında kaymayı önleyici tedbir alınmalıdır.
○ Merdiven çevresi, aydınlatma ve galeri boşluklarında düşmeyi önleyici tedbirler alınmalıdır.
○ Merdivenlerde geçiş alanını daraltmayacak şekilde korkuluk olmalıdır.
○Tüm merdivenlerin duvar ya da tavanlarında elektrik kesintilerine karşı acil aydınlatma lambaları olmalıdır.
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VE BAĞLI BİRİMLERİ | GENEL BİNA ÖZELLİKLERİ | KORİDORLAR | ○ Tüm koridor ölçüleri, sirkülasyonu kolaylıkla sağlayacak şekilde olmalıdır.
○ Koridorlarda bulundurulacak banko ve oturma grubu gibi sabit tefrişat, geçişleri engellemeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
○ Tüm koridorlarda ışıklı yangın kaçış yönlendirme levhaları olmalı, koridorların duvar ya da tavanlarında elektrik kesintilerine karşı acil aydınlatma lambaları olmalıdır.
|  | TUVALET/LAVABO | ○ Tuvaletler kadın ve erkekler için ayrı olmalı ve yeterli doğal veya mekanik havalandırması sağlanmalıdır.
○ Tüm tuvalet kabini kapılarında net geçiş boşluğu en az 80 cm, engelli tuvalet kabini kapıları en az 90 cm olmalıdır.
○ Engelliler için ayrı tuvalet bulunmalı veya genel tuvalet kabinlerinden en az biri engellilerin de kullanımına uygun şekilde tekerlekli sandalyenin rahat manevrasına uygun en az 1.50 m çapında boşluk bırakılmak üzere düzenlenmelidir.
○ Engelli tuvaletlerindeki lavabo ve klozet gibi aksesuarlar, engellilerin kullanımına uygun olmalıdır.
○ Tüm tuvalet kabini kapıları dışa açılmalıdır.
| DESTEK ALANLAR | KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI/ JENERATÖR | ○ Sağlık tesisinin kapasitesine göre yeterli güce sahip ve çalışır durumda kesintisiz güç kaynağı/jeneratör olmalıdır.
○ Jeneratörün bina içinde olması halinde ses izolasyonu sağlanmalıdır.
○ Sağlık tesisinin bulunduğu binada halihazırda kurulmuş olan kesintisiz güç kaynağı/jeneratör var ise ve kapasitesinin uygun olması şartıyla ayrıca bir kesintisiz güç kaynağı/jeneratör zorunlu değildir.
|  | ISITMA | ○ Sağlık tesislerinde merkezi ısıtma sistemi olmalı ancak ısıtma zeminden yapılmamalıdır. İklim veya bina şartlarına bağlı olarak farklı ısıtma sistemi de uygulanabilir. Ancak Aile Sağlığı Merkezlerinde soba ile ısıtma yapılamaz.
|  | EĞİTİM ve TOPLANTI SALONU/ODASI | ○ Verilen sağlık hizmetinin türüne göre eğitim ve toplantı ihtiyaçlarını karşılamak üzere salon/oda olmalıdır.
|  | GÜVENLİK SİSTEMİ | ○ Bina girişleri, bekleme alanları ve oda girişlerinin görüntülendiği, yeterli kayıt kapasitesine sahip güvenlik kamera sistemi olmalıdır. Sağlık evlerinde güvenlik kamera sistemi ihtiyacı, tesisin konumu dikkate alınarak idare tarafından değerlendirilir.
|  | EVSEL, TIBBİ VE TEHLİKELİ ATIKLAR | ○ İlgili mevzuatına uygun olarak sağlık tesisinin ihtiyacını karşılayacak büyüklükte ve nitelikte evsel, tıbbi ve tehlikeli atık deposu, konteynerı, kabı ve/veya kovası olmalıdır.
|  | KİMYASAL MALZEME DEPOSU | ○ Kimyasal sıvıların kullanıldığı laboratuvarlarda, kimyasal sıvıların güvenlik içinde muhafaza edileceği yeterli büyüklükte bir depo olmalıdır.
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VE BAĞLI BİRİMLERİ | DESTEK ALANLAR | MUTFAK/YEMEKHANE (Yemek Hizmeti Verilen Birimlerde Aranır) | ○ Yemek hazırlama hizmetini tesis bünyesinde yapan sağlık tesisinin ihtiyacını karşılayacak büyüklük ve donanıma sahip uygun havalandırması sağlanmış mutfak olmalıdır.
○ Sağlık tesisinin ihtiyacını karşılayacak kapasitede yemekhane salon/salonları olmalıdır.
○ Mutfak ve yemekhane duvarları nemden etkilenmez, ıslak zeminler kaymaz, yıkamaya ve dezenfeksiyona uygun özellikte malzeme ve tesisata sahip olmalıdır.
○ Yemek hizmetinin satın alınması halinde, tesis içinde teslim, kontrol ve dağıtım işleri için uygun ve yeterli alan oluşturulmalıdır.
|  | DEPO VE ARŞİV | ○ Sağlık tesisinin türü ve ihtiyaç durumuna göre yeterli büyüklükte güvenlik tedbirleri alınmış deposu ve arşiv odası/dolabı olmalıdır. Gerektiğinde bu hizmetler aynı odada sağlanabilir.
|  | MORG ÜNİTESİ (Morg hizmeti verilen birimlerde aranır.) | ○ Morg ünitesi, genel kullanım alanlarından izole edilmiş ve giriş-çıkışı sağlık tesisinin hasta giriş-çıkışlarından ayrı olmalıdır. Yeterli alan bulunması halinde bekleme alanı oluşturulmalıdır.
○ Yıkama alanı, muhafaza alanı ile bağlantılı olacak ve tabut sirkülasyonu dikkate alınacak şekilde düzenlenmeli, içinde tezgah, yıkamaya uygun sıcak su tesisatı ve gider bulunmalıdır.
○ Otopsi yapılan sağlık tesislerinde, bu bölüm sıcaklık kontrollü ve müstakil havalandırmaya sahip olmalı ve içinde otopsi masası, derin lavabolu bir çalışma tezgâhı ve doku bertarafı için öğütücü bulunmalıdır.
○ Morg hizmeti ile görevli personel ve din görevlisi için ortak veya ayrı odalar planlanmalıdır.
|  | YÖNETİCİ ODASI (Yöneticisi olan birimlerde aranır.) | ○ Sağlık tesisinin türüne göre yeterli büyüklükte yönetici çalışma odası bulunmalıdır.
|  | İDARİ HİZMET BİRİMLERİ (İdari hizmet verilen birimlerde aranır.) | ○ İdari personel için yeterli sayıda ve büyüklükte oda/odalar olmalıdır.
|  | BEKLEME VE DANIŞMA ALANI | ○ Sağlık tesisinin türüne göre aydınlatma ve havalandırması sağlanmış, sedye ve tekerlekli sandalye sirkülasyonunu engellemeyecek durumda, içinde oturma imkanı sağlayacak şekilde oluşturulmuş yeterli büyüklükte bekleme ve danışma alanı olmalıdır.
|  | BEBEK BAKIM VE EMZİRME ALANI/ODASI | ○ Bebek bakımı ve emzirmeye yönelik donanımı ve içinde veya yakın konumda lavabosu bulunan uygun havalandırmaya sahip bir oda veya mahremiyeti sağlanmış bir alan olmalıdır.
|  | OTOPARK | ○ Belediyeler, organize sanayi bölgeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık tesislerinde otopark alanı olmalıdır.
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VE BAĞLI BİRİMLERİ | TIBBİ VE TIBBİ DESTEK ALANLAR | GENEL POLİKLİNİK ODASI | ○ Birinci basamak sağlık tesislerinde oluşturulan poliklinik odası/odaları asgari 10 m² olmalıdır.
○ Poliklinik odalarında, seyyar/sabit el yıkama lavabosu, bulunmalıdır.
○ Mümkün ise muayene odaları gün ışığı alacak şekilde planlanmalıdır.
○ Muayene alanları mahremiyeti sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.
○ Sağlık tesisinde kadın hastalıkları ve doğum polikliniği varsa, bu odada jinekolojik muayene masası olmalıdır.
|  | AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ/MUAYENE ODASI (Ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen birimlede aranır.) | ○ Asgari 15 m² alana sahip muayene/poliklinik odası olmalıdır. Çoklu poliklinik odası düzenlenmesi halinde her ünit için en az 12 m² alan ayrılmalıdır.
○ Ağız ve diş sağlığı poliklinik odalarının uygun şekilde aydınlatılması ve havalandırılması sağlanmış olmalı, oda içinde diş üniti/ünitleri, alet dolabı, tezgah ve lavabo bulunmalıdır.
○ Belediyeler, organize sanayi bölgeleri, Devlet üniversiteleri bünyesindeki mediko-sosyal sağlık hizmetleri birim ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki sağlık tesislerinde bulunan diş ünitlerinden en az bir tanesi engelli hastalara hizmet vermek üzere ayrılmalı ve engelliği polikliniği olarak düzenlenmelidir.
○ Diş ünitlerinde kullanılacak suyun şehir şebeke suyu dışından temin edilmesi durumunda TSE/EN su standartlarına uygun dezenfeksiyonu sağlanmış olmalıdır.
○ Diş protez hizmetlerinin verildiği sağlık tesislerinde, kapasite ve verilen hizmetin niteliğine bağlı ve ilgili mevzuatına uygun olarak ölçü, alçı, diş dizimi, polimerizasyon, tesviye, polisaj, metal, porselen işleri için uygun havalandırması sağlanmış oda/alanlar olmalıdır.
○ Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık tesislerinde ihtiyaç duyulması halinde Nükleer Denetleme Kurumu (NDK) mevzuatına uygun radyoloji birimi kurulabilir.
○ Çoklu poliklinik odası bulunan sağlık tesislerinde tüm diş ünitleri, izolasyonu ve mahremiyeti sağlayacak şekilde mümkünse tavana kadar dezenfekte edilebilir kimyasala dayanıklı malzemeler ile diğer ortamlardan ayrılmalıdır.
|  | ACİL BİRİMİ (Kesintisiz acil sağlık hizmeti verilen birimlerde aranır.) | ○ Ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunulan sağlık tesislerinde, kolay ulaşılabilir konumda, içerisinde tıbbi gaz tesisatı, müdahale için yeterli donanımı ve lavabosu bulunan, havalandırması ve aydınlatması sağlanmış, muayene, müdahale, enjeksiyon, pansuman ve gözlem hizmetlerinin yürütüleceği yeteri kadar odalardan oluşan acil birimi olmalıdır.
○ Acil biriminin, ambulansın ulaşımına ve manevrasına elverişli bir girişi olmalı, hasta transferi hava şartlarından etkilenmeyecek güvenilir bir şekilde sağlanmalıdır.
○ Acil girişine ulaşımı kolaylaştıracak, hem gündüz ve hemde gece kolayca görülebilen ışıklandırılmış yönlendirme levhaları bulunmalıdır.
|  | TIBBİ MÜDAHALE ODASI/ODALARI | ○ Acil olan ve acil olmayan tıbbi müdahalelerin yapılabileceği büyüklükte, içerisinde lavabosu bulunan, enjeksiyon ve pansuman işlemlerinin de gerçekleştirilebileceği tıbbi müdahale odası/odaları olmalıdır.
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VE BAĞLI BİRİMLERİ | TIBBİ VE TIBBİ DESTEK ALANLAR | PANSUMAN VE/VEYA ENJEKSİYON ODASI | ○ Enjeksiyon ve/veya pansuman işlemlerinin gerçekleştirilebileceği, asgari tıbbi malzeme ve donanıma sahip yeterli büyüklükte içerisinde lavabosu bulunan, pansuman ve/veya enjeksiyon odası olmalıdır. Sağlık tesislerinde mekân yetersizliğinin olduğu durumlarda, tıbbi müdahale odası bu amaçla kullanılabilir.
|  | GÖZLEM (MÜŞAHADE) ODASI | ○ Asgari tıbbi malzeme ve donanıma sahip yeterli büyüklükte bir oda/alan olmalıdır. Ayrıca gözlem (müşahede) odası/alanı olmayan sağlık tesisleri için tıbbi müdahale odası bu amaçla da kullanılabilir.
|  | SOĞUK ZİNCİR ODASI/ALANI (Aşı ve soğuk zincir gerektiren ilaçların uygulandığı birimlerde aranır.) | ○ Sağlık tesisinin türü ve ihtiyaç durumuna göre aşı, ilaç vb. tıbbi malzemelerin muhafazası için soğuk zincir odası/alanı planlanmalıdır. Ancak soğuk zincir buzdolabının kontrollü ve güvenli bir alanda konumlandırılması durumunda ayrıca oda şartı aranmaz.
|  | ENFEKSİYON KONTROL HİZMETLERİ (Enfeksiyon kontrol hizmetlerinin verildiği birimlerde aranır.) | ○ Hasta ve personel tarafından aktif olarak kullanılan odalarda mezkur mevzuatına uygun havalandırma sağlanmalıdır. Hizmet odaları mutlaka güneş gören mevkilerde konuşlandırılmalıdır.
○ Tüberküloz birimi için ayrılan kısım tercihen iki girişli olmalıdır. Bu sağlanamıyor ise, girişte mutlaka hasta triajı yapılarak ve tüberküloz hastaları için havalandırma hijyeni/izolasyonu sağlanmalıdır.
○ Tüberküloz enfeksiyon kontrolünün sağlanabilmesi için muayene, laboratuvar, röntgen odaları ve bekleme salonlarına mutlaka ultraviyole lambalar takılmalıdır.
○ Ulusal tüberküloz kontrol laboratuvarı tarafından yayımlanmış talimatlara uygun önlemler alınmış olmalıdır.
○ Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) uygulanma odası bulunmalıdır.
○ Sağlıklı hayat merkezinin içerisinde enfeksiyon kontrol birimi planlanır ise kendi mevzuatına uygun giriş çıkışı ayrı olacak şekilde planlanmalı ve belirlenen bu alanlara yer verilmelidir. Ancak enfeksiyon kontrol birimi, sağlıklı hayat merkezinin bulunduğu binada değil ise içerisinde mutlaka TBC ve diğer bulaşıcı hasta izleme alanı ayrılmalıdır.
|  | KANSER ERKEN TEŞHİS, TARAMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim hizmeti verilen birimlede aranır.) | ○ Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim hizmetlerinin verildiği birimlerde mamografi ünitesi bulunmalıdır. Çekim yapılmayan yerlerde ünite şartı aranmaz.
○ Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim hizmetlerinin verildiği birimlerde mamografi cihazı var ise tetkik ve teşhis alanlarındaki mamaografi ünitesinde belirtilen standartlar esas alınır.
○ Danışman odası bulunmalıdır.
○ HPV odası bulunmalıdır.
○ HPV-DNA testi ve PAP-Smear tetkik odası bulunmalıdır.
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VE BAĞLI BİRİMLERİ | TIBBİ VE TIBBİ DESTEK ALANLAR | ÇOCUK ERGEN VE KADIN ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ (Çocuk, ergen ve kadın üreme sağlığı hizmetlerinin verildiği birimlerde aranır.) | ○ Gebe bilgilendirme sınıfı bulunmalıdır.
○ RİA uygulama odası bulunmalıdır.
○ Üreme sağlığı yöntemleri danışmanlık odası bulunmalıdır.Tercihen RİA uygulamaları ve danışman için ayrı odalar düzenlenmelidir. Ancak fiziki koşulların uygun olmaması durumunda oda paravanla bölünerek bu amaçla kullanılabilir.
○ İzlenebilir sterilizasyon ünitesi (ortak kullanılabilir) bulunmalıdır.
|  | PSİKO SOSYAL HİZMETLER (Psiko sosyal hizmetlerin verildiği birimlerde aranır.) | ○ Psikolog, sosyal hizmet uzmanı/sosyal çalışmacı, çocuk gelişimi uzmanı/çocuk gelişimci, sigara bırakma polikliniği, çocuk ve ergen sağlığı birimi hizmet alanları zorunlu olarak planlanmalıdır.
|  | SAĞLIKLI HAYAT HİZMETLERİ (Sağlıklı hayat hizmetlerinin verildiği birimlerde aranır.) | ○ Diyetisyen, fizyoterapist hizmet alanı planlanmalıdır.
○ En az 40 m² alana sahip olmak üzere içerisinde soyunma odası/alanı olan en az bir fiziksel aktivite/egzersiz salonu olmalıdır.
○Fiziki yeterlilik durumunda sağlıklı beslenme mutfağı ve ergoterapist hizmet alanı planlanabilir.
|  | GÖÇMEN SAĞLIĞI HİZMETLERİ | ○İlgili mevzuatına göre olması gereken hizmet alanları, ortak alandaki ilgili standartlarda olmalıdır.
|  | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ (İlgili mevzuatına göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin verildiği birimlerde aranır.) | ○ İSG biriminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmış yetki belgesi olmalıdır.
○ İlgili mevzuatına göre olması gereken hizmet alanları, ortak alandaki ilgili standartlarda olmalıdır.
|  | EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ (Evde sağlık hizmeti verilen birimlerde aranır.) | ○ Evde sağlık hizmetlerinin verildiği birimlerde, yeterli büyüklükte irtibat odası ve depo olmalıdır.
| TETKİK VE TEŞHİS ALANLARI | HALK SAĞLIĞI LABORATUVAR HİZMETLERİ (Halk sağlığı laboratuvarlarında aranır.) | ○ Halk sağlığı laboratuvarlarındaki klinik laboratuvarlar Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği kapsamında, klinik dışı tüm laboratuvarlar ise Halk Sağlığı Hizmetlerine Yönelik Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirlenen standartlara uygun olmalıdır. Laboratuvarların dışındaki diğer alanlar ise ortak alanda belirtilen standartlara uygun olmalıdır.
|  | NUMUNE ALMA ODASI/ALANI (Numune alınan sağlık tesislerinde aranır.) | ○ Numune alma odası/alanı olmalıdır.
○ Poliklinik odalarına kolay ulaşılabilir konumda, pozisyon verilebilen kan alma koltuğu ve gerekli donanımı yerleştirilebilecek bir oda ve numunelerin kayıt edildiği banko alanı olmalıdır. Fiziki yetersizlik olması durumunda laboratuvarın girişine yakın paravanla ayrılmış uygun bir alan planlanabilir.
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VE BAĞLI BİRİMLERİ | TETKİK VE TEŞHİS ALANLARI | TIBBİ LABORATUVAR | ○ Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliğine uygun olmalıdır.
|  | GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ (Görüntüleme hizmetlerinin verildiği birimler değerlendirilirken bakılır.) | ○ NDK mevzuatına tabi olan görüntüleme ve işlem odaları, büyüklük, işlev, radyasyon koruma özellikleri, havalandırma ve ölçüm konularında kurumun verdiği güncel lisansa sahip olmalıdır.
○ Görüntüleme ve işlem odaları tekerlekli sandalye, sedye ve yaşam destek cihazlarının manevrasına imkan verecek şekilde düzenlenmelidir.
○ İşlem odalarının net kapı genişliği 1.10 m olmalıdır.
○ İşlem sırasında kullanılacak malzemeler için işlem odalarına yakın konumda uygun muhafaza oda/alanları olmalıdır.
○ Müdahale öncesi personelin hazırlık, dezenfeksiyon ve el yıkamasına uygun alan olmalıdır.
○ İlgili Yönetmelik kapsamında ruhsat/faaliyet izin belgesi almış olmalıdır.
|  | MAMOGRAFİ ÜNİTESİ (Mamaografi hizmetlerinin verildiği birimler değerlendirilirken bakılır.) | ○ Müstakil ve sağlıklı hayat merkezleri içinde planlanan mamografi ünitesi en az 12 m² (3X4) olmalıdır.
○ NDK mevzuatına uygun ve lisans belgesi olmalıdır.
○ İlgili Yönetmelik kapsamında ruhsat/faaliyet izin belgesi almış olmalıdır.